## NASLOVNA STRANA
TROŠKOVNIK
ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR:
GRAD SINJ
OIB: 03210055420
Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj
GRAĐEVINA:
Sportska dvorana Sinj
LOKACIJA:
k.č. 335/1 K.O.Sinj
Trg Gojka Šuška

## OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE ZA SVE STAVKE ILI DJELOVE TROŠKOVNIKA
Slijedeće napomene su obvezujuće za sve djelove troškovnika i cjelokupni troškovnik.
U jedinstvenoj cijeni svih stavki sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, tj; dobava materijala i opreme, ugradnja i spajanje.U stavkama za kabele, spajanje se odnosi na oba kraja kabela prema el. shemema i uputama proizvođača do pune funkcionalnosti.
Ponuđene cijene su nepromjenljive tijekom gradnje. Jedinične cijene su nepromjenljive.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Radove izvesti prema pozitivnim propisima i uzancama struke. Sav materijal i oprema treba odgovarati HRN ili evropskim normama EN… ili jednakovrijedno.
Radove treba izvesti prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Obračun će se vršiti prema stavrno utrošenim količinama a koje će biti dokazane putem dokaznica u građevinskoj knjizi. U slučaju opravdanih odstupanja od projektiranog stanja treba upoznati nadzornog inženjera koji će odobriti navedeno odstupanje, te isto evidentirati u građevinskom dnevniku. Od početka radova treba svakodnevno voditi građevinski dnevnik samostalno za elektroinstalacije ili zajednički s ostalim sudionicima u gradnji.
Voditelj radova treba imati imenovanje i stručnu spremu u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji
Montaža opreme se treba uskladiti s ostalim sudionicima u gradnji prema terminskim planovima.
U tijeku izvedbe treba ispitivati dijelove instalacije, a nakon izvedene kompletne instalacije ispitivanje treba izvesti ovlaštena tvrtka, koja treba dati sve potrebne ateste.Na primopredaji među ostalim po Zakonu o gradnji, treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju , projekt izvedenog stanja, pismenu izjavu projektanta Glavnog projekta da je Izvedbeni projekt izrađen u skladu s Glavnim projektom ili da eventualna odstupanja tijekom gradnje nisu u suprotnosti s rješenjima iz Glavnog projekta.
Na primopredaji treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi; certifikate, potvrde o sukladnosti i ostalo kojim se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme.
Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada izvođač radova preda investitoru objekt bez evidentiranih nedostataka, nakon provedene primopredaje bez primjedbi.

## JAKA STRUJA
1. |  |  | JAKA STRUJA
|  |  |  | JM | količina | jed. cijena | ukupno
[6 empty] | Eur | Eur
NAPOMENA:
-PRIJE SASTAVLJANJA PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN OBIĆI STANJE NA TERENU I IZVRŠITI SVE UVIDE U PLANIRANE RADOVE !!!
-SVE STAVKE UKLJUČUJU DOBAVU, TRANSPORT, RAD NA VISINI SA SKELOM ILI PLATFORMOM, MONTAŽU I SPAJANJE, SVA POTREBNA ISPITIVANJA, ZAPISNIKE, ATESTE I CERTIFIKATE, štemanje i zatvaranje šliceva, te nenabrojeni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti.
1. | 1. |  | RAZDJELNICI
1. | 1. | 1 | Dobava, izrada, unutarnje ožičenje i međusobno spajanje opreme, dopremanje na gradilište i pozicioniranje na lokaciju, montaža i spajanje razdjelnika RAS-DV.
-1kpl razdjelnik (ormar) metalni, zidni n/ž, sa metalnim vratima, min IP44, dimenzija min 60cm x 80cm x 15cm (ŠxVxD), klase zaštite II, komplet sa zatvaračem sa bravicom, montažnom pločom, DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, vodotijesnim uvodnicama na vrhu, te potrebnim naljepnicama, certifikatom i potrebnim atestom. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve.
U njemu se ugrađuje:
-1kom automatski osigurači C 6A
-6kom automatski osigurači C 10A
-3kom automatski osigurači C 16A
-6kom automatski osigurači C 16A/3p
-1kom automatski osigurači C 63A/3p
-4kom automatska diferencijalna zaštitna sklopka 40A/4p/0,3A
-1kom grebenasta sklopka 0-1/63A/3p
-1kom mjesto za LDV DALI IoT 2 Kontroler 2x 64 DALi adr.
-1kom mjesto za ostalu DALI opremu prema projektnom rješenju
-1kpl redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče i oznake, plastični POK kanali sa poklopcem, stopice, tuljci, vijci i sitni pribor, uzemljenje vrata, te sitni i spojni materijal do pune funkcionalnosti, komplet sa ispitivanjem, izdavanjem atesta o ispitivanju, te isporukom el. sheme izvedenog stanja u plastičnoj košuljici.
U stavku je uključeno odspajanje postojećih aktivnih strujnih krugova rasvjete i potrebno spajanje na novi.
NAPOMENA:
UKOLIKO SE NA LICU MJESTA UTVRDI DA U POSTOJEĆEM EL.RAZDJELNIKU DVORANE POSTOJI MJESTO ZA UGRADNJU OVE OPREME, POTREBNO JE ISTU PREDVIDJETI U NJEMU.
|  |  | komplet razdjelnik RAS-DV | kom | 1 |  | 0
1. | 1. |  | UKUPNO RAZDJELNICI |  |  |  | 0
1. | 2. |  | KABELI
Dobava montaža i spajanje kabela. Kabeli se dijelom polažu na postojeću trasu, dijelom na obujmice a dijelom na novu PK trasu ovisno o mogućem stanju na terenu. Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.
Polaže se:
1. | 2. | 1 | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
1. | 2. | 2 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
1. | 2. | 3 | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
1. | 2. | 4 | NYM-J 5x16 mm2 | m | 9 |  | 0
1. | 2. | 5 | HO5VV-F 5x2,5 mm2 | m | 1000 |  | 0
1. | 2. | 6 | HO5VV-F 2x1,5 mm2 | m | 1300 |  | 0
1. | 2. |  | UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
1. | 3. |  | RASVJETA
NAPOMENA: Sve stavke rasvjetnih reflektora uključuju spojni i noseći pribor za čelični "o" profil promjera cca 22cm, kao i usmjeravanje optike svjetiljki !!!
1. | 3. | 1 | Dobava i isporuka LED reflektora sa asimetričnom reflektorskom optikom 45x140° u IP 66 zaštiti sa kućištem od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva u crnoj boji, sa optičkim blokom leća i zaštitnim kaljenim staklom koje osigurava faktor mehaničke zaštite IK08. Svjetiljka zadovoljava standard sigurnosti od udarca lopte. Svjetiljka dolazi sa predmontiranim nosačem za konzolnu / zidnu montažu. Boja svjetla je 4000K u snazi od 290W te svjetlosnim neto paketom 38200lm i efikasnošću od 132 lm/W. Ugrađena DALI 2 regulabilna predspojna naprava. Faktor uzvarata boje CRI >= 80. LED fotobiološka grupa sigurnosti RG1 (IEC/EN 62471) Svjetiljka zadovoljava uvjet visoke razine sigurnosti od požara (limitirana temperatura površine) - „D“ oznaka prema EN 60598-2-24 . Test vruće žice u skladu sa IEC 60695-2-12 do 650°C. Vijek trajanja 100.000h sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka (L70B50). Područje ambijantalnih temperatura od -30°C do 50°C. Ugrađena zaštita od prenapona (surge protection) do 10kV. Dimenzije svjetiljke: 567 x 465 x 97 mm (±5%) Masa svjetiljke ≤ 10 kg Svjetiljka dolazi sa ugrađenim priključnim kabelom duljine 2m. Certifikati: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, UKCA, EAC. Jamstvo proizvođača - 5 godina.
Tip kao ili jednakovrijedno:
|  |  | FL PFM DA ASYM 45X140 290W 4000K BK LED 4000K / CRI >= 80 38200 lm 45X140° | kom | 47 |  | 0
1. | 3. | 2 | Montaža i spajanje prethodne stavke | kom | 47 |  | 0
1. | 3. | 3 | Dobava i isporuka vodotijesne LED svjetiljke dužine 1500mm u stupnju zaštite IP65. Kućište svjetiljke je izrađeno od visokokvalitetnog polikarbonata (PC) sa PC difuzorom (PC) koji osigurava faktor mehaničke zaštite IK08. Boja svjetla je 4000K u snazi od 26W te svjetlosnim neto paketom 3500 lm (135 lm/W). Faktor uzvarata boje CRI >= 80. Vijek trajanja 70.000h ( L70B50) sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka. Montažni pribor uključen u pakiranje, a kvalitetu brtvljenja osiguravaju inox kopče u kombinaciji sa poliuretanskom brtvom. Jamstvo proizvođača - 5 godina. Svjetiljka zadovoljava slijedeće standarde:CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS ili jednakovrijedno
Tip kao ili jednakovrijedno:
|  |  | DampProof G2 DP 1500 26W 840 IP65 GY | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 4 | Montaža i spajanje prethodne stavke | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 5 | Dobava i isporuka vodotijesne LED svjetiljke sa prigrađenim protupanik modulom autonomije 3h i automatskim testom baterija tipa LiFePO4. Svjetiljka je dužine 1500mm u stupnju zaštite IP65. Kućište svjetiljke je izrađeno od visokokvalitetnog polikarbonata (PC) sa PC difuzorom koji osigurava faktor mehaničke zaštite IK08. Boja svjetla je 4000K u snazi od 26W te svjetlosnim neto paketom 3500 lm u mrežnom režimu, 500 lm u sigurnosnom režimu rada. Faktor uzvarata boje CRI >= 80. Vijek trajanja 70.000h ( L70B50) sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka. Montažni pribor uključen u pakiranje, a kvalitetu brtvljenja osiguravaju inox kopče u kombinaciji sa poliuretanskom brtvom. Jamstvo proizvođača - 5 godina. Svjetiljka zadovoljava slijedeće standarde: CE/CB/EAC/RoHS ili jednakovrijedno.
Tip kao ili jednakovrijedno:
|  |  | Damp Proof LED DAMP PROOF G2 1500 26/4000K EM AT 3H. | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 6 | Montaža i spajanje prethodne stavke | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 7 | Dobava i isporuka DALI kontrolera VIVARES DALI za lokalno i centralizirano upravljanje DALI- rasvjetnim tijelima i drugom DALI (DALI 2) opremom. Sustav je programibilan putem računalnog sučelja (LAN / WLAN / USB) sa mogučnošću konfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu ovisnu o dnevnom svjetlu, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim satom (real time) - kalendarom. Mogučnost individualne kontrole do 2x64 DALI uređaja (DALI elektroničkih predspojnih naprava), specijalnih DALI senzora , relejnih izlaznih modula, DALI gateway-a za obična tipkala za kontrolu grupa te pozivanje rasvjetnih scena te mogučnost "remote" pristupa putem LAN/WLAN mreže i besplatne OSRAM IoS/Android aplikacije . Kontroler ima mogučnost umrežavanja radi proširenja putem Ethernet protokola (TCP/IP) . Mogučnost monitoringa grešaka, sati rada i ostalih parametara. Jednostavno programiranje zahvaljujući naprednom GUI sučelju. Jamstvo 5 godina. Montaža na DIN šinu u razvodni ormar.
Tip kao ili jednakovrijedno:
|  |  | LEDVANCE DALI PRO 2 IOT Kontroler | kom | 1 |  | 0
1. | 3. | 8 | Montaža i spajanje prethodne stavke | kom | 1 |  | 0
1. | 3. | 9 | Dobavai isporuka DALI G2 razdjelnika za 4 tipkala (Pushbutton to DALI gateway) . Uređaj se napaja iz DALI linije. Mogučnost ugradnje u standardnu ugradnu zidnu kutiju za prekidače / tipkala. Priključak svih vrsta tipkala (bez signalne diode / tinjalice). DALI 2 compatible. Jamstvo proizvođača - 5 godina.
Tip kao ili jednakovrijedno:
|  |  | OSRAM DALI COUPLER PB G2 | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 10 | Montaža i spajanje prethodne stavke | kom | 3 |  | 0
1. | 3. | 11 | Dobava, montaža i spajanje tipkala, sa uklj. p/ž kutijom, nosačim okvirom i poklopcem:
|  |  | Set 4 tipkala sa oznakom natpisa | kom | 2 |  | 0
|  |  | Set 2 tipkala sa oznakom natpisa | kom | 2 |  | 0
1. | 3. | 12 | Dobava, montaža i spajanje spojne opreme reflektora:
|  |  | -Zaštitna sajla dužune do 1m sa steznim završecima | kom | 47 |  | 0
|  |  | -Stezna obujmica za cijev 215.9-219.1mm sa vijkom, kao tip nvent 712340 ili jednakovrijedno | kom | 43 |  | 0
|  |  | -Perforirani "C" profil kao tip nvent 310255 (pila se na dužinu 0,46m) ili jednakovrijedno, komplet sa uključenim (3kom) odgovarajućim vidama i maticama M12 sa podloškama za spoj konzole reflektora i profila | m | 24 |  | 0
|  |  | -Sidreni vijak ili slični odgovarajući M12 sa maticom i podloškom. | kom | 8 |  | 0
1. | 3. |  | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
1. | 4. |  | OSTALO
1. | 4. | 1 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija sa uključenim poklopcem, spojnim i montažnim priborom.
Polažu se:
|  |  | CS 20/25 mm crvena | m | 25 |  | 0
|  |  | Kaoflex cijev 25/20 | m | 200 |  | 0
|  |  | Kaoflex cijev 32 | m | 5 |  | 0
|  |  | PNT cijev za instalacije vanjski promjer 25-32 | m | 100 |  | 0
|  |  | Instalacione kutije veličine cca 80x80 (nadžbukna) sa uvodnicama i spojnim priborom, min IP44 | kom | 60 |  | 0
1. | 4 | 2 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase 60, sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama, montažnim priborom i sl., za potrebe jake struje
|  |  | -PK 50 sa nosačima, konzolni, stropni, skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci i sl | m | 200 |  | 0
|  |  | -PK 100 sa nosačima, konzolni, stropni, skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci i sl | m | 20 |  | 0
|  |  | -Metalna vezica za montažu PK prasa na čeličnu gredu | kom | 300 |  | 0
1. | 4 | 3 | Odspajanje i demontaža postojeće rasvjete komplet sa uključenim žaruljama i pratećom instalacijom (približno 60 kom), pregled iste te ukoliko je ispravna predaje se investitoru o čemu se sastavlja zapisnik. Ukoliko je ista dotrajala i tehnički neispravna potrebno ju je odvesti na odgovarajući deponij sa uključenim taksama.
|  |  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | 4 | Trošak odgovarajuće samohodne platforme ili skele (najam i prijevoz iste na lokaciju) za rad na visini do 10 metara (namijenjen za demontažu/montažu rasvjetnih tijela i potrebnih instalacija).
U stavku je uključena odgovarajuća zaštita postojećeg podnog parketa dvorane, čišćenje objekta nakon rada i povratak u prvobirno stanje dvorane.
Pri radovima se pridržavati pravila zaštite na radu na visini.
|  |  | Komplet | dan | 21 |  | 0
1. | 4 | 5 | Izrada svih potrebnih šliceva, proboja i rupa za potrebe instalacija što uključuje: -izrada proboja kroz zidove debljine do 20cm (4kom proboja strojem dim orijentaciono 5x5cm), Višak materijala odvesti na ovlašteni deponij, sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje, a mjesto rada očistiti.
Nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve, proboje i rupe zatvoriti odgovarajućim materijalom. U cijeni uključiti sav potrebni materijal i rad, utovar i istovar, transport i pristojbe za deponiranje.
|  |  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | 6 | Dobava i montaža sredstva i materijala za vatrootporno brtvljenje prodora debljine zida cca 20cm, otvor veličine 15x15cm, T90. | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | 7 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta i slijedećih zapisnika od ovlaštene tvrtke:
-Zapisnik o pregledu i ispitivanju elekrične instalacije
-Zapisnik o mjerenu nivoa osvijetljenosti
|  |  | Komplet. | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | 8 | Programiranje sustava upravljanja rasvjetom, tehnička podrška na gradilištu, puštanje u rad, te obuka korisnika i izrada korisničkih uputa. | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | 9 | Izvođenje stručnog projektantskog nadzora nad izvođenjem rekonstrukcije rasvjete | kpl | 1 |  | NE NUDITI
1. | 4 | 10 | Izrada izvedbenog projekta ovjerenog od strane ovl.ing.el. | kpl | 1 |  | 0
1. | 4. |  | UKUPNO OSTALO |  |  |  | 0
1. |  |  | SVEUKUPNO JAKA STRUJA |  |  | bez PDV | 0